## BNR Design
LAGUAZ ENGENHARIA AMBIETAL
Engenharia de Processo | [6 empty] | Dados adcionais
[7 empty] | 1) Coeficientes Cinéticos | Toperação = | 25 | °C
Memória de Cálculo: Tratamento biológico / Remoção de nitrogênio / (DN-N-DN2-RA Tanks)
Heterotrofic coef.
| PARÂMETROS DE PROJETO | [6 empty] | Coeficiente | Unidade | Típico (20°C) | Calculado
| Cliente: | Customer 01 | [5 empty] | mmax | g VSS/g VSS.d | 6 | 8.4153
| Proposta: | [6 empty] | Ks | g COD/m³ | 20 | 20
[8 empty] | kd | g VSS/g VSS.d | 0.12 | 0.146
[8 empty] | Y | g VSS/g COD | 0.4
| 1.1) Parâmetros do afluente |  |  | 1.2) Parâmetros do efluente (saída) |  |  |  | fd | Unitless | 0.15
| Flowrate = | 2400 | m³/d | Flowrate = | 2175.916 | m³/d |  | q values
| BOD = | 2200 | g O2/m³ | BOD = | 50 | g O2/m³ |  | mmax | Unitless | 1.07
| COD = | 3300 | g O2/m³ | COD = | 100 | g O2/m³ |  | Ks | Unitless | 1
| COD/BOD = | 1.5 |  | COD/BOD = | 2 |  |  | kd | Unitless | 1.04
| TKN = | 450 | g N/m³ | N-NH4 += | 0.5 | g N/m³
| TSS = | 50 | g/m³ | N-NO3- = | 60 | g N/m³ | 0.8 | Nitrification coef.
| VSS = | 40 | g/m³ | N-NO3- = | 10 | g N/m³ |  | Coeficiente | Unidade | Típico (20°C) | Calculado
| nbVSS = | 16 | g/m³ | 1.3) Parâmetros de Operação |  |  |  | mn,max | g VSS/g VSS.d | 0.75 | 1.0519
| FSS = | 10 | g/m³ | T = | 25 | °C |  | Kn | g NH4-N/m³ | 0.74 | 0.95802
| Alk = | 150 | g CaCO3/m³ | RAS = | 0.8 |  |  | kdn | g VSS/g VSS.d | 0.08 | 0.097332
[8 empty] | Yn | g VSS/g NH4-N | 0.12
| NITRIFICAÇÃO |  |  | DENITRIFICAÇÃO (Pré Anóxico) |  |  |  | K0 | g/m³ | 0.5
| 2 - Taxa de Crescimento específico |  |  | 8 - Biomassa ativa (Xb) |  |  |  | q values
| DO = | 2 | g O2/m³ | Xb = | 2482.3878 | g/m³ |  | mn,max | Unitless | 1.07
| mn = | 0.19126 | g VSS/g VSS.d | 9 - Recirculação interna: |  |  |  | Kn | Unitless | 1.053
| 3 - Idade do Lodo |  |  | IR = | 3.5485 | Típico: 3 ~ 4 |  | kdn | Unitless | 1.04
| SRTtheor = | 5.2286 | d | 10 - Alimentação de NO3 para Anóxico
| Safety f = | 2.8688 |  | Flowrate DN = | 10436.3591 | m³/dia |  | Denitrification Kinectic coef.
| SRTdesign = | 15 | d | Flowrate DN = | 434.8483 | m³/h |  | Coeficiente | Unidade | Típico (20°C) | Calculado
| 4 - Produção de biomassa: |  |  | 11 - Volume Anóxico (DN) |  |  |  | mmax | g VSS/g VSS.d | 1.86 | 1.86
| S = | 0.51853 | g COD/m³ | t = | 5 | h |  | Ks | g /m³ | 9.1 | 9.1
| Pheterotr = | 992.9551 | kg VSS/d | t = | 0.20833 | dia |  | kd | g VSS/g VSS.d | 0.05 | 0.05
| Pcell debris = | 326.1821 | kg VSS/d | VDN= | 2174.2415 | m³ |  | Y | g VSS/g COD | 0.18
| Pnitrif = | 52.6833 | kg VSS/d | 12 - F/Mb |  |  |  | k | g bCOD/g VSS.d | 10.3
| PpVSS = | 1371.8205 | kg VSS/d | F/Mb = | 1.4674 | g/g d |  | q values
| PnbVSSin= | 38.4 | kg VSS/d | rbCOD = | 990 | g O2/m³ |  | mmax | Unitless | 1
| PFSSin= | 24 | kg VSS/d | rbCOD ratio = | 30% |  |  | Ks | Unitless | 1
| PTSS = | 1511.1839 | kg VSS/d | 13 - SDNR |  |  |  | kd | Unitless | 1
| 5 - Nitrogênio oxidado a NOx : |  |  | SDNRadj = | 0.13 | g N/g Xb d |  | (*) Ref.: Metanol como doador de elétrons
| N-NOx- = | 320.909 | g N/m³ | 14 - Check NOx
| OBS 01: Supor que todo TKN é oxidado a Nitrato |  |  | NOx removido = | 701.6504 | kg/d
| OBS 02: Assimilação de 12% do nitrogênio pela biomassa. |  |  | NOx a remover = | 626.1815 | kg/d
|  |  |  | Check = | 1.1205 | OK
| 6 - Tanque de Nitrificação |  |  | 15 - Demanda de alcalinidade:
| Nº Tanque = | 1 | unidades | Alk0 = | 150 | g CaCO3/m³
| MTSS = | 22667.758 | kg | Alke = | 80 | g CaCO3/m³
| MVSS = | 21153.3069 | kg | AlkN = | 2291.2901 | g CaCO3/m³
| XTSS = | 3777.9597 | g/m³ | AlkDN = | 931.445 | g CaCO3/m³
| XVSS = | 3525.5511 | g/m³ | Alkadded = | 1289.845 | g CaCO3/m³
| VN= | 6000 | m³ | Calk = | 3095.6281 | kg CaCO3/d
| t = | 60 | h | CNaOH = | 4953.005 | kg NaOH/d | 400
| h = | 6 | m | Purity = | 50 | %
| Area = | 1000 | m² | d = | 1.51 | g/cm³
| L = | 63.2456 | m | QNaOH = | 273.3446 | L/h
| B = | 15.8114 | m | QNaOH,design = | 400 | L/h
Adotado p/ cada Tanque
| onde: |  |  | 16 - Demanda de oxigenação:
|  |  |  | DO = | 2 | g O2/m³
| 7 - Carga aplicada: |  |  | R02 w/ DN = | 298.8157 | kg O2/h
| F/M = | 0.24961 | g BOD/g MLVSS.d | R02 credit = | 88.92 | kg O2/h
| N/M = | 0.051056 | g N/g MLVSS.d | R02 = | 209.8958 | kg O2/h
| LBOD = | 0.88 | kg BOD/m³.d | T = | 25 | °C
| LNTK = | 0.18 | kg N/m³.d | Zdifusor = | 0.4 | m
|  |  |  | Pwater = | 5.6 | m H2O
|  |  |  | C20,H = | 8.77 | mg O2/L
|  |  |  | CT,H = | 7.28 | mg O2/L
| Correção da pressão atmosférica |  |  | a = | 0.65
| H = | 762 | m | b = | 0.95
| g = | 9.81 | m/s² | F = | 0.9
| MM = | 28.97 | kg/kg-mole | Cs,T,H = | 6.671 | mg O2/L
| (zb - za) = | 762 | m | OTA = | 18 | %
| R = | 8314 | kg m² / s² kg-mole K | Cŝ,T,H = | 8.1588 | mg O2/L
| T = | 298.15 | K | QO2 = | 485.9796 | kg O2/h
| Pb / Pa = | 0.91634 |  | e = | 0.1
| Patm = | 735 | mm Hg | rar = | 1.1452 | kg/m³
| gH20 = | 9.764 | kN/m³ | CO2¦ar = | 0.26546 | kg O2/m³ ar
| Patm = | 9.5093 | m H2O | Qar,theoric = | 18306.7716 | N m³ ar/h
| DENITRIFICAÇÃO (Pós Anóxico) |  |  | SEDIMENTAÇÃO
| 17- Volume Pós-Anóxico |  |  | 19 - Decantador Secundário:
| SRTDN = | 5 | d | Nº Decanter.= | 1 | unidades
| SECS = | 2.6923 | g /m³ | Diâmetro = | 5 | m
| NO3 - red = | 50 | g /m³ | XVSS / XTSS = | 0.93319
| bCOD / NO3 = | 3.5951 | g/g | XTSS = | 3777.9597 | g TSS/m³
| ECS dose = | 182.4489 | g/m³ as COD | XTSS,outlet = | 5 | g TSS/m³
| ECS COD = | 1.5 | g COD/g ECS | RAS = | 1.5
| Daily ECS dose = | 291.9183 | kg/d | XRAS = | 6293.2661 | g TSS/m³
| PDN2,TSS = | 76.9634 | g/d | QRAS = | 150 | m³/h
| VDN2 = | 2000 | m³ | QD = | 9.3368 | m³/h
|  |  |  | HAR = | 122.231 | m³/m².d
| RE-AERAÇÃO |  |  | SLR = | 769.2322 | kg TSS/m².d
|  |  |  | SLR = | 32.0513 | kg TSS/m².h
| 18- Volume da Re-aeração |  |  | Dimensionamento:
| t = | 30 | min | Hlateral = | 3.5 | m
| VRA = | 267.4241 | m³ | BS = | 10 | %
|  |  |  | Hcone = | 0.25 | m
|  |  |  | Vdecantador = | 70.3586 | m³
Summary
| DN-1 | 2174.2415 | m³
| N-1 | 6000 | m³
| DN-2 | 2000 | m³
Legenda
XX: Input XX: Calculado XX: Tabelado
Note on P6: Calculado na temperatura T (°C) de operação do reator.
Note on B12: Vazão afluente
Note on G12: Está descontado o valor do descarte de lodo
Note on B13: DBO
Note on B14: DQO
Note on F16: Nitrogênio amoniacal. Atentar ao limite legal de 20 mg/L (CONAMA 357/05)
Note on F17: Variar a concentração para obter uma IR entre 3 - 4. OBS: Concentração de Nitrato na saída do DN/N-Tanks
Note on F18: Saída do DN-Tank 2
Note on P18: Calculado na temperatura T (°C) de operação do reator.
Note on G27: Se estiver fora do valor típico alterar a saída de N-NO3
Note on C29: É calculado baseado na concnetração de pico/média de TKN
Note on P30: Calculado na temperatura T (°C) de operação do reator.
Note on F31: Realizar cálculo iterativo
Note on F37: Adotado 30% da DQO
Note on B39: Está considerado a produção de sólidos do DN2
Note on G40: Tomar valores das Figuras 8-23 (MetCalfy p. 755). Para as condições brasileiras usa-se o valor de 0,13gN/gSSV(Xb)
Note on H44: Se estiver fora, alterar o TDH do tanque DN
Note on G47: Para manter o pH na saída em torno de 7,0
Note on F56: Ajustar em relação a vazão calculada
Note on G66: Estes parâmetros depedem da pressão barométrica OBS: Tabela D-1 Apêndice D (MetCalfy - p.1745)
Note on G68: Remoção DBO = 0,50 Remoção NTK = 0,65
Note on B69: Entrar com a altitude do local da ETE
Note on G72: Porcentagem de oxigênio que sai do tanque Usualmente entre 18 a 20%
Note on G75: Depende do difusor
Note on B76: Entrar com a pressão barométrica local
Note on B77: Peso específico da água na temperatura de operação
Note on B78: Pressão atmosférica em m H2O
Note on B84: SECS: Concentração residual de ECS (External Carbon Source)
Note on B88: ECS usado = Metanol
Note on F88: Atenção em relação ao Tanque DN.
Note on F89: Valores típicos: 4000 ~ 12000 mg/L
Note on F92: Valores típicos: 16 ~ 28 m³/m² d
Note on F94: Valores típicos: 4,0 ~ 6,0 kg TSS/m² d
Note on G96: Adotado
Note on G97: Adotado